## 工作表1
臺中市設備師公會有意願協助未登記工廠「消防圖說審查」者
| 1 | 魏大和
| 2 | 蔡伯寛
| 3 | 賴瑞宗
| 4 | 蕭敦仁
| 5 | 盧明輝
| 6 | 陳亞凡
| 7 | 吳宛昇
| 8 | 張浩偉
| 9 | 蘇慶昌
| 10 | 林乾龍
| 11 | 黃志權
| 12 | 劉俊龍
| 13 | 何智偉
| 14 | 吳慶煙
| 15 | 白坤鼎
| 16 | 張錦純
| 17 | 陳正平
| 18 | 林月娥
| 19 | 郭志明
| 20 | 廖進聰
| 21 | 洪廷助
| 22 | 李宏哲
| 23 | 黃世宗
| 24 | 林永枝
| 25 | 陳孟成
| 26 | 曾筑翊
| 27 | 陳閏昊

## 工作表2
特定工廠消防安全設備圖說審查檢核表
| 一、 | 資料審核：
（一）消防安全設備圖說申請書上所載面積與改善計畫核定函所載面積是否相符？
（二）產業類別（機械製造業/金屬加工用機械）產品製程（機器/原料/設備）
（三）委託書、切結書、知會函上位址、日期是否正確
（四）證書日期
（五）外部水源審查
1、檢核表第9項：自設20T水塔於申請基地內
2、檢核表第7項：依外部水源審查表審查應附文件
3、檢核表第4項：注意共用面積合計須7,500平方公尺以下
4、檢核表第2項： 圖說應標示廠區境界線、消防栓位置(座標點)、距廠區境界線距離及周邊道路寬度(道路寬度最窄處需保持3公尺以上淨寬)，相關資料由消防專技人員提供、計算並核章及業者用印。
5、檢核表第3項： 會同自來水事業機構勘查選定設置消防栓之會勘紀錄，圖說標示同檢核表第二項說明。
6、檢核表第5、6項： (1)圖說應標示廠區境界線、外部水源位置(座標點)、距廠區境界線距離及周邊道路寬度(道路寬度最窄處需保持3公尺以上淨寬)。 (2)外部水源應標示取水道路、通道或其他供消防車輛使用無礙之路徑及地點〔現場消防車輛能接近至該水源(取水點)且能有效抽取水源〕 (3)提供常時有水切結書及所有權人同意書。 (4)有效水量應大於20噸(符合消防安全設置標準第185條設施) (5)水井應提供加壓裝置、採水口口徑、陽式螺牙書面資料 (6)以上資料均需由消防專技人員提供、計算並核章及業者用印。
（六）公共危險物品切結書
（七）油箱容量切結書
| 二、 | 圖面：
（一）索引表圖序照審勘作業基準規定排序
（二）法規檢討是否正確（免設條款直接表示於此）
（三）昇位（線材、線徑、管材、管徑、規格、數量須與總數量表、平面相符）
（四）數量表（系統之間加粗線、地下層/每5個樓層加粗線分隔）
（五）消防水池計算、屋頂水箱計算
（六）發電機計算（須納入所有消防安全設備、有排煙設備者之總機、G室照明燈）
1、單線圖：設備與盤體核對、最後須接至發電機
2、通風換氣計算
（七）防火門窗圖防火時效須顯示於平面圖
（八）水力計算（注意流量、揚程計算、馬力數）
（九）
（九）排煙設備
1、昇位：須與平面相符（分區數、各分區面積）
2、平面：用顏色區分排煙區劃、區劃與火警分區均不可跨樓層(夾層除外)
（十）其餘設備依設置標準審查
（十一）全區圖標示油箱位置及容量
（十二）