現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表

| 受文者 |  | 臺中市政府消防局第 大隊 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 提報 場所施工中消防防護計畫（如附件）。 |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人： （簽章） |  |  |  |  |  |
| 製作人 |  | 防火管理人： （簽章） (應為管理或監督層次幹部，且需經受訓合格) |  |  |  |  |  |
| 場所 | 名 稱 |  |  |  |  | 電話 |  |
|  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 變更日期 |  | 年 月 日 | 變更原因 |  |  |  |  |
| 綜合意見（消防機關填寫） |  |  |  | 審核人： 分隊長： |  |  |  |

請於實際開工日期三日前(如為郵寄，以郵戳為憑)，向消防機關提報。

現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表

| 項 目 |  | 自行檢查 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 無 |  |
| 一、施工作業及計畫 |  |  |  |
| （一）施工概要 |  | □ □ |  |
| （二）施工日程表 |  | □ □ |  |
| （三）施工範圍 |  | □ □ |  |
| （四）有無消防設備無法動作情形 |  | □ □ |  |
| （五）有無避難逃生設備無法動作情形 |  | □ □ |  |
| （六）有無使用會產生火源之設備 |  | □ □ |  |
| （七）有無運用危險物品作業 |  | □ □ |  |
| （八）聯絡人 |  | □ □ |  |
| （九）緊急聯絡人 |  | □ □ |  |
| （十）其他 |  | □ □ |  |
| 二、施工中之防火管理 |  |  |  |
| （一）預防火災 |  | □ □ |  |
| （二）互相聯絡機制 |  | □ □ |  |
| （三）地震對策 |  | □ □ |  |
| （四）自衛消防編組 |  | □ □ |  |
| （五）通報消防機關 |  | □ □ |  |
| （六）逃生避難路線 |  | □ □ |  |
| （七）防火區劃 |  | □ □ |  |
| 三、施工期間，施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達 |  |  |  |
| （一）防災教育 |  | □ □ |  |
| （二）防災訓練 |  | □ □ |  |
| （三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜 |  | □ □ |  |
| 四、其它 |  | □ □ |  |
| 綜合意見 （消防機關填寫） | 審核人： 分隊長： |  |  |

業者自我檢查時，如有附表或附件，請於備考欄中註明。倘該欄不需設置，請以“△”註記。

施工中消防防護計畫

| 一、施工作業及計畫 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 施工概要 ○○大樓第○○樓的KTV內部改裝（天花板換新、地毯換新、重新隔間、廚房位置改變），另有關警報設備、撒水設備、排煙設備、避難逃生設備、標示設備等消防設備亦重新更換。 |  |  |
| （二）施工日程表 | 附件一 |  |
| （三）施工範圍 | 附圖一 |  |
| （四）有無消防設備無法動作情形 | - □ 有 無 | 附件二 |
| （五）有無避難逃生設備無法動作情形 | - □ 有 無 | 附件三 |
| （六）有無使用會產生火源之設備 | - □ 有 無 | 附件四 |
| （七）有無運用危險物品作業 | - □ 有 無 | 附件五 |
| （八）聯絡人 | ○○水電行 林○○ 電話○○○○○ 施工現場電話○○○○○○○○ |  |
| （九）緊急聯絡人 | 施工現場負責人 (職稱)鄭○○ 電話○○○○○○○○ |  |
| （十）其他 | 裝潢負責人○○○電話○○○○○○ 水電負責人○○○電話○○○○○○ 消防設備負責人○○電話○○○○○ |  |

| 二、施工中的防火管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 預防火災 - 平時火災預防 （1）本次施工期間防火管理人得指定林○○為施工區域之防火監督人。 （2）防火監督人林○○的任務： 協助防火管理人執行防火管理工作。 施工現場的巡邏、監視。 施工結束後的安全確認。 施工現場的進出管制。 用火、用電的管理。 抽煙的管理。 避難設施的維護管理。 施工現場的清潔整理。 滅火器、室內消防栓的維護管理。 地震時的初期處置。 其他。 （3）防火監督人林○○必須依附表二「平時自行檢查記錄表」，針對施工區域每日進行檢查，發現異常狀況，立即通報防火管理人，並於每月彙整一次資料，陳報防火管理人。 （4）施工現場負責人鄭○○，必須於開工前及施工結束後一天內，向防火管理人報告施工內容及情形。 2防範縱火 （1）本次施工期間，建築物外部及樓梯間放置可燃性材料，必須以不燃性材料披覆綑綁，並妥善保管。 （2）施工現場負責人鄭○○必須於施工結束後，確認施工場所已經上鎖。 （3）施工期間，除工作人員外，非經施工現場負責人鄭○○、防火監督人林○○或防火管理人同意，不得進入施工區域，必要時的裝設自動感應照明燈及監視器，並加強巡邏。 3抽煙管理 （1）○樓休憩室為專用吸煙室，該室門口貼有「吸煙室」字樣。 （2）防火監督人林○○於每日施工完畢後，必須收集煙蒂並丟入施工區東側之不燃容器內。 （3）抽煙場所周圍不可放置可燃物。 4防止擴大延燒 （1）東、西側防火門、南側防火鐵捲門周圍，不可放置可燃物或妨礙關閉之物品。 （2）施工中，防火門及防火鐵捲門應盡量保持在關閉狀態。 （3）施工結束後，防火門、防火鐵捲門務必關閉。 （4）施工結束後，防火監督人林○○應再確認防火區劃的狀況。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 互相聯絡的機制 1防火管理人、防火監督人必須指導、監督施工現場負責人鄭○○，如何編組，並協議彼此編組間的配合措施。 2施工現場負責人，開工前、工程結束後、進行熔接、熔斷、切割等工作前、使用危險物品施工前，必須向防火管理人報告。 3施工期間請施工現場負責人鄭○○自備一具無線對講機，發生狀況得隨時與中控室聯絡。 4防火管理人、防火監督人與施工現場負責人，施工期間的每月十日定期開會，以瞭解工程進度及防護計畫中需要調整修正的內容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 地震對策 1平時的地震對策 - 地震發生時，施工區域的東側及西側已各劃定一個緊急避難區域（如逃生避難圖所示），施工區域的自衛消防編組隊長必須指揮避難引導班，引導施工人員至緊急避難區避難。 - 地震前，必須執行下列規定： 防止施工機具倒塌的措施。 檢查用火、用電設備的安全措施。 施工鷹架倒塌、施工材料掉落飛散的防範措施。 2地震後的安全措施 - 施工現場負責人鄭○○關閉電源及火源開關，防火監督人林○○立即趕赴施工現場再做確認。 - 地震發生後，以保護人身安全為第一考量。 - 施工現場負責人鄭○○如有發現因地震而造成損害，必須立即向防火監督人林○○報告，林○○再轉報防火管理人，必要時防火管理人得停止繼續施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)自衛消防編組： 自衛消防總部 自衛消防隊長—自衛消防副隊長—指揮所 通報班 （陳○○） （林○○） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅火班○○○ 避難引導班○○○ 施工第一區班長 通報班○○○ （鄭○○） 安全防護班○○○ 救護班○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）通報消防機關 1有下列事項必須向○○消防隊報備： - 施工中消防防護計畫大幅變更（含編組成員大幅變動）時。 - 自衛消防編組訓練時。 - 施工有可能產生火災，而消防安全設備又無法正常動作時。 2本次施工樓層消防安全設備均無法正常動作，經與○○消防隊協商後，相關之替代設備詳如附件二。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）逃生避難路線 1施工區域之逃生避難圖，業已張貼公告於施工區域的出入口、施工人員休息室、施工現場、各樓梯口。 2逃生避難動線不可堆放物品，妨礙逃生。 3確保兩方向逃生避難原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）防火區劃 1本次施工之防火區劃的位置標示於逃生避難圖上。 2防火監督人林○○、施工現場負責人鄭○○，不定時巡視防火區劃，發現有破損或異常狀況時，應立即報告防火管理人，同時立即修復。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、施工期間，施工人員的教育、訓練及施工中消防防護計畫的宣達 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 防災教育 1防災教育實施期程： 本次防災教育及防護計畫的講授，預計二個梯次，每次一天，講習日期為○○年○○月○○日及○○年○○月○○日，講習負責人為防火管理人陳○○，實施對象為全體員工及施工人員。 2防災教育的內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實施對象 |  |  | 實施內容 |  |  |  |  |
|  | 全體員工 |  |  | - 施工中消防防護計畫的介紹。 - 貫徹下列遵守事項。 - 火氣使用管理、吸煙場所的指定。 - 逃生設備及防火避難設施之維護管理。 - 危險物品的管理。 三、發生災害時之應對要領。 |  |  |  |  |
|  | 施工負責人、防火監督人及防火管理人之協調事項 |  |  | - 施工中消防防護計畫的內容。 - 確定各自的任務分擔與責任範圍。 - 貫徹日常的火災預防。 - 貫徹利用「平時自行檢查紀錄表」自行對施工區域檢查。 - 貫徹災害發生時，施工部分與非施工部分之聯絡方式。 |  |  |  |  |
| 3其它：有雇用臨時的外籍勞工時，應實施個別防災教育。 （二）訓練： 1訓練種類及實施期程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 訓練種類 | 實施日期 |  | 參加人 | 訓練內容 |  |  |
|  |  | 滅火訓練 | 施工前 |  | 全體人員 | 一、滅火器的操作。 二、室內消防栓的操作。 |  |  |
|  |  | 通報訓練 | 施工前 |  | 全體人員 | 一、報案的技巧及要領。 二、場所內部互相聯絡的要領。 |  |  |
|  |  | 避難引導訓練 | 施工前 |  | 全體人員 | 一、確認施工部分的逃生路線。 二、引導逃生的要領。 |  |  |
| 2其它。 （三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜。 1防火管理人透過先前的防災教育和訓練，讓所有員工及施工人員了解施工中消防防護計畫的內容。 2施工人員不同時，應予以告知施工中消防防護計畫的相關內容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一

施工日程表

| 施工 地點 |  |
| --- | --- |
| 施工地點負責人 |  |
| 施工人員 姓名 |  |
| 施工日期 | 施 工 狀 況 |
| ○月○日 |  |

附件2	消防安全設備的替代措施

| 種類、區域 |  | 發生障礙時間 | 替代措施的概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 撒水設備 ○樓施工區全部 |  | ○月○日○時○分 | - 加裝□個滅火器(另外附圖說明設置位置) |
| 自動火災警報設備 ○樓施工區內 |  |  | ‧臨時裝上○個感應器確保功能(另外附圖說明設置位置) |
| 廣播設備 ○樓施工區內 |  |  | - 加配○個手提式擴音器 - 配備○個無線電對講機 |
| 照明燈及避難方向指示燈 ○樓施工區內 |  |  | ‧移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置) |
| 逃生器具(緩降機) ○樓施工區內 |  |  | ‧移位設置、並確保正常堪用(另外附圖說明設置位置) |
| 管 理 的 方 法 | 1.增加防火管理負責人和警衛等的巡邏次數等，強化監視體制。(每天隔○個小時巡邏一次。) 2.無法發揮功能的消防用設備等的種類、停止時間與停止部分都要降到最低限度。 3.造成功能停止的工程，在非營業時間內進行。營業時間若涵蓋早晚的話，在白天施工。 4.防火管理負責人與防災中心等保持密切聯絡，報告工程內容(功能暫停設備等)。 5.工程結束後，防火管理負責人檢視一遍，警衛等再檢視一次。 6.暫停功能時，應與消防機構協商。 |  |  |

附件3	逃生設施的替代措施

| 種類、區域 |  | 發生障礙時間 | 替代措施的概要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逃生樓梯 施工區西側安全梯梯封閉 |  | ○月○日 |  | ‧出口標示燈及避難方向指示燈移位設置，變更指示引導往施工區東側樓梯逃生。 |
| 緊急用出入口 建築物西側，因為修改工程而裝設鷹架，致緊急替代進口封閉。 |  |  |  | ‧在鷹架外部網板上標示緊急出口， ‧隔音板部分，設置可以從外面打開的平時封閉的開口(門)，標示為緊急出口。 |
| 管 理 的 方 法 | 1.施工部分和使用部分都要張貼逃生路線圖。 2.要全面告知負責引導逃生的人和施工人員逃生通路。 3.儘量保持雙向逃生。 4.防火管理負責人，隨時檢查逃生樓梯、通道等與緊急用出入口附近有沒有堆置妨礙逃生的材料等。 5.作業時間，安全門應保持可以瞬間開放。 |  |  |  |

附件4		有關於火災發生危險等之對策

| 火苗設備器具的狀況及有發生火災之虞的機械器具等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類、數量 |  | 使用場所 | 使用期間、時間 | 設置方法 |
| 電桿機 2台 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 | ．使用時搬入，設置在無可 |
| 瓦斯切割機 2台 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 | 燃物的不燃性地板上 |
| 噴燈(torch lamp) |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 |  |
| 高速切割器 1台 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 |  |
| 電動噴砂機(sander) 1台 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 |  |
| 管 理 的 方 法 | 1使用時事前向防火管理者申請並取得認可。 2器具等使用前、使用後確實實施檢查。 3實施焊接、熔斷作業等時，去除火花飛散範圍的可燃物或是使用不燃性隔板等遮蓋後才實施。 4實施焊接、熔斷作業等時，在附近配置滅火器等。 5實施焊接、熔斷作業等時，配置監視人員。 6在危險物及可燃物的附近，不使用火苗。 |  |  |  |

附件5		有關於危險物品等之管理

| 危險物品等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類、數量 |  | 使用場所 | 使用期間、時間 | 設置方法 |
| 合成樹脂搪瓷(enamel)塗料(第4類第3石油類)總量90L |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 | ．保管在暫時保管所。 ．使用時每次拿出少量的使用量。 |
| 合成樹脂塗料用沖淡劑(thinner)(第4類第2石油類)總量20L |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 | ．暫時保管場所 在工程現場內設置不燃性的暫時設立之圍籬。 |
| 地毯(carpet)等20條 牆壁用布(cloth)等30條 |  | 工程區域內 | ○月○日～○月○日 ○月○日～○月○日 | ．設置在現場內的鋼筋混凝土地板上。 ．不堆高 |
| 管 理 的 方 法 | 1危險物品等，不經常保管在工程現場內，若要保管的情況，必須徹底實施加鎖管理。 2使用塗料等危險物時，必須確認附近沒有火苗及發生火花物等之後才可使用。 3在臨時保管場所標示使用上之注意事項及處理責任等者。 4在臨時保管場所設置滅火器具。 5經常整理整頓。 6使用危險物時，禁止使用火苗及抽煙。 7使用危險物時，必須一面換氣一面作業。 8貯藏或處理危險物品等之場所，事前向防火管理者及工程施工責者提出申請，並取得承認。 |  |  |  |

附表一

平時火災預防編組表

| 防火監督人 | 任務 |
| --- | --- |
| 施工區域（Ａ區） ○○ ○○○ 連絡電話： | 一、協助防火管理人執行防火管理工作。 二、施工現場的巡邏、監視。 三、施工結束後的安全確認。 四、施工現場的進出管制。 五、用火、用電的管理。 六、抽煙的管理。 七、避難設施的維護管理。 八、施工現場的清潔整理。 九、滅火器、室內消防栓的維護管理。 十、地震時的初期處置。 十一、其他。 |
| 施工區域（Ｂ區） ○○ ○○○ 連絡電話： |  |
| 施工區域（Ｃ區） ○○ ○○○ 連絡電話： |  |

附表2				平常自主檢查查核表

|  |  | 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 星期 | 結束 | 結束 | 結束 | 消防設備等之維護管理 |  |  |  | 防火 | 防火 | 避難 | 危險 | ○填寫不完備欠缺事項 ○填寫改進狀況 |
|  |  | 作業時之火源確認 | 作業時之上鎖管理 | 作業時之菸蒂管理 | 滅火器 | 室內消防栓設備 | 火警自動警報設備 | 其它︵ ︶ | 門之閉鎖障礙 | 鐵捲門的閉鎖障礙 | 通路的確保狀況 | 物品的保管狀況 | ○其它 |
| 1 | 星期一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 2 | 星期二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 3 | 星期三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 放置資材立刻徹除 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 星期 | 結束 | 結束 | 結束 | 消防設備等之維護管理 |  |  |  | 防火 | 防火 | 避難 | 危險 | ○填寫不完備欠缺事項 ○填寫改進狀況 |  |  |
|  |  | 作業時之火源確認 | 作業時之上鎖管理 | 作業時之菸蒂管理 | 滅火器 | 室內消防栓設備 | 火警自動警報設備 | 其它︵ ︶ | 門之閉鎖障礙 | 鐵捲門的閉鎖障礙 | 通路的確保狀況 | 物品的保管狀況 | ○其它 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (範例) ○.......良 ×........不完備 ○........即時修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽章 | 防火監督人 |

附圖一

○○○○○之施工區域圖